ISO 11799/2003

Introducción

Archivos y bibliotecas son instituciones creadas por la sociedad con el fin de reunir, conservar y poner a disposición documentos destinados a la consulta, mediante la visión directa o a través de una pantalla, o, en el caso de grabaciones sonoras, por el oído.

Archivos y colecciones de la biblioteca normalmente contienen material en una amplia variedad de formatos. Se trata principalmente de papel libros basados, manuscritos, archivos, registros, mapas y colecciones de gráficos, pero también puede incluir la vitela, pergamino, papiro, películas, material fotográfico, material audiovisual, medios ópticos y magnéticos, y formatos legibles por máquina. Todos estos materiales idealmente requieren condiciones específicas de almacenamiento.

Documentos para su uso actual pueden requerir almacenamiento en condiciones diferentes de las que requieren a largo plazo o indefinido preservación.

Esta Norma Internacional se aplica a la duración de almacenamiento a largo de archivo y materiales de la biblioteca, pero tiene en cuenta que, ya que los materiales se almacenan para permitir el uso actual y, algún compromiso con el ideal condiciones de almacenamiento a largo plazo puede ser inevitable.

Dependiendo del clima y la situación económica de un país, puede ser difícil de crear y mantener ideal condiciones para el almacenamiento a largo plazo de archivo y materiales de la biblioteca.

Las cifras y cantidades que figuran en esta Norma Internacional son destinados a la orientación internacional general.

Esta Norma Internacional presenta algunos hechos y las normas generales que deben tenerse en cuenta cuando un edificio con el propósito de almacenamiento e archivos es de nueva construcción, cuando un viejo edificio diseñado originalmente para otro uso se convierte, o cuando un edificio ya está en uso para este propósito es renovado.

NORMA INTERNACIONAL

ISO 11799:2003 (E)

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

1

Información y documentación - de conservación de documentos

requisitos de archivo y la biblioteca de materiales

1 Ámbito de aplicación

Esta norma internacional especifica las características de los repositorios de propósito general que se utiliza para el largo plazo almacenamiento de archivos y materiales de la biblioteca. Cubre la sesión y la construcción del edificio y la instalación y equipo a utilizar.

Se aplica a todos los archivos y materiales de la biblioteca, celebrada en repositorios de propósito general, donde los medios pueden ser mixtos almacenados juntos. No se opone a la creación de zonas o compartimentos separados dentro de las distintas repositorios, donde puede ser el ambiente para crear condiciones que evocan el necesidades de determinados materiales de archivo.

No cubre los requerimientos especiales para el almacenamiento a largo plazo o no completamente en papel en documentos, no como pergamino o vitela, documentos fotográficos o legible por máquina de los documentos.

Tampoco cubre los procedimientos de gestión de repositorio.

En una serie de ámbitos, locales de construcción reglamentarias o nacional puede cubrir en detalle cuestiones como la construcción,

seguridad y protección para los edificios públicos y edificios en los que se almacenan los objetos de valor (las precauciones contra incendios,

salidas de emergencia, seguridad contra terremotos, robo, robo, actos de terrorismo, etc), así como los servicios y

equipos de uso profesional.

Esta Norma Internacional lo tanto, evita las disposiciones y reglamentos

estos campos, con excepción de la hora de recomendar lo que puede ser añadidos a estos requisitos.

2 Referencias normativas

La referencia a los siguientes documentos son indispensables para la aplicación de este documento. Por fecha

referencias, sólo aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha, la última edición de la referencia

documento (incluyendo cualquier modificación) se aplica.

ISO 9706:1994, Información y documentación - Papel para documentos - Requisitos de permanencia

ISO 12606:1997, Cinematografía - Cuidado y preservación del magnéticos grabaciones de audio para películas

y la televisión

ISO 18902, los materiales de imágenes - Procesado películas fotográficas, placas y papeles - Mecanizado de cajas de presentación y

Tanques de almacenamiento

ISO 18911, los materiales de imágenes - La seguridad de películas fotográficas procesadas - Las prácticas de almacenamiento

ISO 18918:2000, los materiales de imágenes - Procesado placas fotográficas - Las prácticas de almacenamiento

ISO 18920:2000, los materiales de imagen - la reflexión fotográfica procesados impresiones - Las prácticas de almacenamiento

ISO 18923:2000, los materiales de imágenes - base de poliéster en cinta magnética - Las prácticas de almacenamiento

ISO 18925, los materiales de imagen - disco óptico de los medios de comunicación - Las prácticas de almacenamiento

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 8

ISO 11799:2003 (E)

2

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

3 Términos y definiciones

A los efectos de este documento, los siguientes términos y definiciones.

3,1

materiales de archivo y la biblioteca

todos los tipos de documentos conservados en archivos y bibliotecas, principalmente libros, manuscritos, archivos, registros, mapas, gráficos

colecciones y otros documentos que consiste en papel, sino también de pergamino, papiro, películas, fotográficos

materiales, grabaciones audiovisuales, medios magnéticos y ópticos, así como enlaces y materiales de protección

3,2

documento

información registrada u objeto material que puede ser tratada como una unidad en un proceso de documentación

3,3

Almacenamiento a largo plazo

almacenamiento, durante un período de duración indefinida, de material mantenido para su conservación permanente

3,4

repositorio

edificio o sala previstos o acondicionados y utilizados específicamente y exclusivamente para el almacenamiento a largo plazo del archivo

y materiales de la biblioteca

Sitio 4 del edificio

El sitio para un archivo y / o depósito edificio de la biblioteca no debe ser

 susceptibles de hundimientos o inundaciones,

 especialmente en riesgo de terremotos, maremotos o deslizamientos de tierra,

 en riesgo de incendio o explosiones en los sitios adyacentes,

 cerca de un lugar o un edificio que atrae a los roedores, insectos y otras plagas,

 cerca de una planta o instalación que emiten gases nocivos, humo, polvo, etc,

 en una zona especialmente contaminada, ni

 cerca de una instalación estratégica que podría ser un objetivo en un conflicto armado.

Si estos requisitos no pueden ser satisfechas, la prestación se hará especial en la construcción del edificio para

defenderse contra estas amenazas.

Con el fin de minimizar los efectos nocivos de la exposición a la luz solar, la atención cuidadosa atención a la orientación,

paisajismo y el microclima del sitio.

5 Construcción del edificio

5,1 Auto de contención y la seguridad

El registro estará protegido contra el robo, robo, vandalismo y el terrorismo. Se deben tomar precauciones

los incendios intencionados. El registro estará bien construido un edificio de uso unifamiliar o una unidad auto-contenida dentro de un

edificio. Sólo habrá una entrada para los visitantes. Se tomarán precauciones contra cualquier otras entradas

siendo utilizados por personas no autorizadas.

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 9

ISO 11799:2003 (E)

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

3

NOTA 1

Para obtener más información sobre las precauciones contra incendios, vea la referencia [1] en la Bibliografía.

Las salidas de emergencia deberán ser construidos de tal manera que fácilmente se puede abrir desde el interior y que

que no se puede abrir desde el exterior.

NOTA 2

Las normativas nacionales en relación con las salidas se pueden aplicar.

En aras de la seguridad y la inercia del clima, y también a fin de proteger archivos y materiales de la biblioteca de

exposición a la luz dañina, las áreas de almacenamiento no debe tener ventanas. Si hay ventanas, deberán estar equipados

de tal manera que se excluya la luz del día directa (véase también 6.5).

5,2 climáticas inercia

El depósito debe ser diseñado para proporcionar un entorno estable internos y precisa, con un mínimo de

dependencia de los sistemas mecánicos. Esto puede lograrse parcialmente mediante la construcción de las paredes exteriores, techo

y el piso del edificio con materiales que, en la medida de lo posible, aislar el interior del exterior climáticas

cambios.

Las paredes, pisos y techos en el interior del depósito debe ser de materiales que tienen una alta capacidad termal.

En las zonas del mundo donde la humedad relativa no sea superior a los valores recomendados por tiempo prolongado

períodos de tiempo, materiales de construcción con una capacidad higroscópica de alta también se recomiendan (véase 6.7).

NOTA 1

Por ejemplo, el ladrillo es un material con alta térmica y gran capacidad higroscópica ambos.

NOTA 2

Para obtener más información sobre la inercia climáticas, vea la referencia [2] en la Bibliografía.

5.3 Estructura interna y la carga

Por razones de seguridad contra incendios y eficaz de control del clima, la superficie utilizada como depósito debe estar dividido en

compartimentos.

NOTA 1

El tamaño máximo de un compartimiento de fuego normalmente se administra en las normativas nacionales.

Las paredes (incluyendo puertas), suelos y techos entre habitaciones individuales y los compartimentos, y entre

almacenamiento y otras áreas del edificio se construirán de forma que se evite el fuego (y agua) se propague

en una unidad de vecinos. Un mínimo de 2 horas de resistencia al fuego se recomienda. Las puertas deben ser de cierre automático

y normalmente debe mantenerse en una posición cerrada. Cuando se hace necesario mantener las puertas abiertas en

uso normal, deben estar equipados con dispositivos magnéticos abiertos tienen que comunicar a permiso de puerta automática

de cierre tras la activación de la alarma de incendios de construcción / sistema de detección. marcos de puerta debe evitarse a menos que

absolutamente esencial (por ejemplo, para la prevención de inundaciones), en el que las rampas caso debe ser proporcionada.

Los materiales utilizados para todas las superficies interiores no deberá ser combustible ni emitir, atraer o retener el polvo. Tampoco se aplicará a

que ser responsable, a través de la descomposición en caso de incendio o por otras razones, a emitir sustancias nocivas para la

los materiales almacenados, por ejemplo, gases ácidos. La elección del material reducirán al mínimo, en caso de incendio, la emisión

de sustancias nocivas, el humo y el hollín.

NOTA 2

Métodos de ensayo de la quema características de la superficie de materiales de construcción (propagación de la llama y la generación de humo)

se dan en las referencias [3] y [4] en la Bibliografía.

Al construir los pisos, deberá tenerse en cuenta que densamente almacenados materiales de archivo y la biblioteca

pueden tener un peso considerable. Un ingeniero estructural deberá calcular y recomendar piso de carga

requisitos basados en la densidad y cantidad de los materiales almacenado.

6 Instalación y equipamiento

Utilice los siguientes Normas Internacionales siempre que sea posible: ISO 12606, ISO 18911, ISO 18918, ISO 18920,

ISO 18923, ISO 18925.

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 10

ISO 11799:2003 (E)

4

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

6.1 Servicios

Los sistemas de suministro de electricidad, gas, y en especial para el agua, no se encuentra en o cerca de un cuarto en el

depósito, a menos que se necesita en el espacio para una función específica directamente relacionados con las colecciones.

Instalaciones prestación de temperatura y control de humedad, filtración de aire y sistemas de ventilación estarán conectados a

una sala de planta central. Esta sala no se encuentra en el compartimiento de fuego mismo que el área de almacenamiento, y deben

preferentemente en un edificio separado.

6,2 Sistema contra incendio

Todas las partes del edificio estarán provistos de un sistema de detección de incendios conectado a un panel de control central.

Este sistema responderá automáticamente a la presencia de un incendio mediante la detección de humo u otros productos de

combustión. dispositivos de detección de calor sólo se instala como el único método de detección en áreas tales como

las salas de máquinas donde otros tipos de detectores puede ser inapropiado o inadecuado. Todas las partes del edificio se,

además, contar con mano de fuego llamar a puntos de alarma de accionamiento puede ser utilizado por los ocupantes de la

indicar la presencia de un incendio.

La operación del sistema de detección dará lugar a las siguientes acciones:

 una alerta local en el panel de control y / o paneles repetidores, lo que indica que el fuego se ha detectado;

 la operación de la planta de cierre, tales como aire acondicionado o sistemas de calefacción;

 transmisión automática de una advertencia a la brigada de bomberos local o la estación central de alarma;

 en general a la alarma de alerta de incendios en todo el edificio repositorio.

El fuego a la alarma del panel de control central debe proporcionar un mecanismo para supervisar todos los componentes del sistema y

visuales deben mostrar el estado del sistema. Los grupos especiales deberán estar situados en una, en el centro ubicación

que es con dotación permanente o está abierta, mientras que el repositorio está ocupado o libre. Cuando el grupo especial no es

ubicado en o cerca de la brigada de incendios probable punto de entrada, un repetidor o el panel suplementario deberá indicarse

para el uso de los bomberos.

NOTA

Nacional o de alarma contra incendios códigos locales pueden aplicar.

6,3 sistema de extinción de incendios

Se debe considerar a los beneficios ofrecidos por un sistema de extinción automática de incendios. Gas o agua-

sistemas de lucha contra incendios basados son aceptados en repositorios.

Cuando los sistemas de extinción automática de incendios se utilizan, deberán ser inspeccionados periódicamente y mantenerse. Ellos

deberá ser diseñado para minimizar el daño al archivo y materiales de la biblioteca del fuego y de supresión de la acción de fuego.

NOTA 1

Correctamente diseñado, instalado y mantenido sistemas de riego hacen menos daño hasta que manualmente lucha contra un incendio

que no ha sido contenida por un sistema de rociadores. Posibles fallos de funcionamiento de un sistema de riego, sin embargo, puede causar

graves daños a los documentos.

NOTA 2

Los sistemas de agua de niebla en la actualidad en fase de investigación para la biblioteca de archivo y el uso se aplican pequeñas cantidades de agua a

muy alta presión y puede ofrecer una ventaja sustancial sobre los sistemas de rociadores convencionales. Una ventaja principal de

nebulización de agua es que, correctamente diseñado e instalado, todas las aguas vertidas a dar el vapor y dejar prácticamente

no hay agua residual. La investigación todavía está en curso para determinar si los sistemas de vapor de agua son efectivos en alta densidad

sistemas de almacenamiento que utilizan estanterías compactas o bases de empleo de alta muy estanterías.

En caso de protección contra incendios basado en los sistemas de agua se van a instalar, se adoptarán disposiciones para el drenaje rápido de

todos los espacios protegidos. Los ejes, las escaleras y los drenajes deben disponerse de forma que el agua que sale un espacio no

no entrar en otro. pisos intermedios en pisos múltiples repositorios deben ser impermeables.

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 11

ISO 11799:2003 (E)

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

5

sistemas de gas sólo se utilizará para pequeños compartimentos, es decir, espacios discretos que pueden hacerse hermético.

los gases de halón están excluidos por razones ambientales. El dióxido de carbono no debe utilizarse normalmente para los cuartos

ocupados por la gente.

NOTA 3

Nueva gases de extinción de incendios sin el mismo impacto que el medio ambiente de los gases halones originales han sido

y se están desarrollando.

En caso de extinción automática de incendios no es un ser incluido, a continuación se instalarán:

carretes de manguera  o bastidores en una posición tal que todas las partes del edificio se encuentran dentro de 6 m de la boquilla de una plena

manguera extendida;

 los sistemas de toma de agua o el aumento de la red en todos los edificios de más de 30 m de altura o en una sola planta superior

1 000 m

2

. La toma de agua o tuberías de impulsión debe estar ubicado de manera que se permita a los bomberos para presurizar el

tuberías desde el exterior del edificio.

Estas instalaciones también se recomiendan los sistemas de copia de seguridad en un sistema de extinción automática de incendios.

Un sistema de extracción de humos se recomienda.

extintores portátiles estarán siempre disponibles, incluso si un sistema de extinción de incendios automático se ha

instalado. celebrada extintores de mano se situarán estratégicamente colocados. El personal debe estar entrenado en el uso adecuado del fuego

extintores. Si se espera utilizar mangueras de incendio, sino que también deben estar entrenados en su uso apropiado.

Gas y agua son adecuados. extintores de agua nunca se debe utilizar en incendios en equipos eléctricos.

6,4 alarma contra intrusos

Un intruso sistema de alarma debe ser siempre supervisado.

6.5 Iluminación

El daño causado por la luz es acumulativo. La intensidad, la duración y distribución espectral de cualquier iluminación de un

repositorio debe ser controlada para minimizar los daños.

Una sala de depósito no deberá estar iluminada más de lo necesario para su recuperación y sustitución de los documentos,

sala de inspección y limpieza. Para los dos fines últimos, una iluminación de 200 lux en el nivel del suelo es

sugirió. con luz natural directa debe ser excluido. En un edificio no diseñado principalmente como un repositorio, pero

adaptado para ese fin, ventanas Idealmente, los tapada, o como mínimo ser supervisados por las cortinas o

persianas, y / o filtrado por UV en el cristal de la ventana.

detección disposiciones similares se recomiendan para oficinas, salas de lectura pública y cualquier otra habitación en la que

los documentos son consultados.

La iluminación correrá a cargo de uno de los siguientes:

 lámparas fluorescentes equipadas con difusores. Si la radiación emitida contiene un componente ultravioleta relativa de

más de 75 mW / lm, cada lámpara deberá estar provisto de un filtro ultravioleta que disminuye la relación

la radiación ultravioleta (con una longitud de onda inferior a 400 nm) por debajo de ese nivel;

 luz incandescente equipados con filtros de absorción de calor. La distancia mínima entre la lámpara y un elemento

en un estante será de 500 mm;

 los sistemas de iluminación de fibra óptica, con la unidad generadora de luz colocada lejos de ser el objeto

iluminado.

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 12

ISO 11799:2003 (E)

6

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

NOTA 1

La relación entre el flujo radiante con una menor longitud de onda de 400 nm (es decir, la radiación ultravioleta), y el total

flujo luminoso se mide en microvatios por lumen (mW / lm). Con miras a la preservación de documentos, la aceptó

límite máximo para la radiación ultravioleta es de 75 mW / lm.

NOTA 2

Las lámparas fluorescentes equipadas con difusores o iluminación de fibra óptica son las preferidas. En la actualidad, iluminación de fibra óptica es sólo

factible para fines de exposición.

No habrá interruptores independientes para la iluminación de cada una de las secciones que el repositorio es, naturalmente,

dividido en.

En un lugar de fácil acceso fuera del repositorio, debe haber un interruptor central que indica si todas las

luces y otros circuitos eléctricos en el repositorio están apagados.

6.6 Ventilación y calidad del aire

El registro estará ventilado de tal manera que se permita la circulación libre de aire en todas partes, y para evitar una

acumulación de bolsas de alta humedad relativa.

Si esto no ocurre naturalmente, un sistema de ventilación debe ser proporcionado. No debe haber entrada de aire fresco, la

cantidad que depende de las circunstancias locales.

Se debería prestar especial atención a la ventilación alrededor y dentro de la estantería. Para garantizar que esto se procederá a una

distancia de al menos 150 mm entre el suelo y el anaquel más bajo, así como entre la línea media de

bordes superiores de los objetos almacenados en el estante superior y el techo. También quedarán a una distancia de por lo menos

50 mm entre la parte superior de la más alta de documentos en cada estante y la parte inferior de la plataforma de arriba. Pasarelas

y los pasillos también permitir la ventilación (véase también 6.8).

El aire en un depósito deben mantenerse libres de la contaminación del aire, gases ácidos y oxidantes y el polvo. Sugerida

niveles máximos de los contaminantes del aire más comunes se enumeran en el Anexo A. Se informativo se tendrán en

cuenta que algunos materiales como el plástico para envolver, pinturas y revestimientos para paredes y estanterías, etc puede

emiten gases nocivos no sólo cuando se quema (ver sección 5.3. y 6.8.), sino también por la desgasificación y en descomposición. ¿Cuándo

la selección de materiales para la construcción, mobiliario y equipo, la cantidad de evaporación de gases deben tenerse en

cuenta. Un lapso de tiempo determinado (hasta un par de semanas, cuando la evaporación de gases de nuevos materiales es el más alto)

antes de poner nuevos edificios, mobiliario y equipo en uso es también recomendable.

NOTA

, Audiovisuales y soportes magnéticos fotográfica son particularmente sensibles a oxidantes contaminantes, el aire de polvo y / o

otros compuestos activos. Los discos ópticos también son sensibles a agentes oxidantes. de almacenamiento separadas para estos materiales es

suele ser necesario a causa de su temperatura más baja y los requisitos de humedad, y debido a la degradación

productos que emiten.

La calidad del aire en el interior del depósito deben ser controlados regularmente para gases ácidos y oxidantes y el polvo. El

frecuencia debe ser tal que otras repetidas variaciones estacionales o se descubren. Esto hará que cualquier

variación irregular son más evidentes.

Si un sistema de filtro se usa, los materiales utilizados para la filtración no será en sí mismos no perjudicar a los documentos.

sistemas de filtro se mantiene con regularidad.

6,7 habitaciones climático

Repositorios de archivos y materiales de la biblioteca deberá mantenerse a una temperatura fresca, controlada en un ideal

edificio construido según los principios de inercia climática (ver 5.2).

Repositorios de archivos y materiales de la biblioteca que se mantendrá a una humedad relativa por debajo del punto donde

se produce la actividad microbiológica.

NOTA

De acuerdo con el estado actual del conocimiento, existe un riesgo creciente de la actividad microbiológica por encima del 60%

humedad relativa y la fragilidad aumentó a una humedad relativa muy baja. La menor humedad aceptable a largo plazo

almacenamiento de archivos y materiales de la biblioteca está en discusión. Para los diferentes tipos de materiales, los límites son diferentes

recomienda, pero no hay un acuerdo general, ya sea de la temperatura o de la humedad. Se ha establecido que

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 13

ISO 11799:2003 (E)

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

7

materiales durar más tiempo a temperaturas más bajas y en menores de humedad relativa. A título orientativo, los datos informativos en el anexo B

puede ser utilizado.

Sharp fluctuaciones de temperatura y humedad relativa tensión en los archivos y materiales de la biblioteca y debe

por lo tanto ser evitados. El objetivo será alcanzar lo más estable a una temperatura y humedad relativa es

factible.

Habrá dispositivos de control de temperatura y humedad, de preferencia grabar instrumentos que registran

condiciones en diferentes momentos y en diferentes estaciones. Los sensores deben estar situados para proporcionar lecturas que

representan las áreas de almacenamiento, pero también habrá que tener en cuenta cualquier tipo o anormales condiciones extremas que

puede estar presente, por ejemplo, cerca de las paredes exteriores o cerca de una fuente de calefacción o ventilación.

Los instrumentos de control deben estar calibrados y recalibrado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Cuando el material se saca de almacenamiento en frío, se aclimataron. Con el fin de evitar la expansión y

contracción, se adoptarán medidas para garantizar que el material absorbe o emite la humedad poco como

necesarios para que se equilibre con sus nuevas condiciones climáticas. Se prestará especial atención a los peligros de

llegando al punto de rocío en la superficie de un elemento, si es trasladado a una habitación caliente o dentro de un hermético

contenedores (vidrio, plástico), cuando estos artículos son trasladados de una cámara frigorífica.

Al mover un elemento de un lugar fresco a una habitación caliente, aclimatación satisfactoria se puede lograr mediante la colocación en

un recinto hermético con un volumen de aire mínimo hasta que la temperatura se ha elevado a la temperatura ambiente.

Al mover un elemento en un recinto hermético posterior al almacenamiento en frío, la caja no debe quitarse por un

mientras que, hasta que el elemento ha aclimatado.

6,8 Mobiliario y equipo

Ningún mueble u otro equipo que el utilizado para el almacenamiento y tratamiento de los documentos estarán en un repositorio.

Muebles o equipo utilizado no tendrá bordes o esquinas afiladas, ni salientes en los lados adyacentes a

los artículos almacenados y no dañar los documentos al entrar en contacto.

Los materiales utilizados para el mobiliario o equipo no se debe ni combustibles que emiten, atraer o retener el polvo. Ni

serán responsables, a través de la descomposición en caso de incendio o por otras razones, por ejemplo, el envejecimiento natural, para emitir

sustancias contaminantes a los materiales almacenados, por ejemplo, gases ácidos. La elección del material reducirán al mínimo, en el

caso de incendio, la emisión de sustancias nocivas, el humo y el hollín.

Para el correcto funcionamiento de los principios de inercia climática (ver 5.2.), Sin muebles ni ningún otro elemento se

ser colocado en las proximidades de una pared exterior. Debe haber una distancia mínima de 200 mm entre los elementos

y la pared.

El portador de la capacidad de carga de las estanterías deberán ser suficientes para llevar su carga (ver sección 5.3). Los estantes deben ser

suficientemente grande como para asegurar que los documentos no sobresalgan de los bordes.

Estanterías de almacenamiento normal, por ejemplo, de libros, deberán instalarse de tal manera que el material se sostienen

cuando sea necesario. Los artículos podrán ser almacenados juntos, pero no tan cerca que los artículos no pueden ser

se elimina fácilmente. Equipo para este fin deberán ser fácilmente regulables. Para los libros y documentos en papel, la

o vertical presión lateral sobre un artículo individual no debe exceder de 350 Pa para los objetos normales y Pa 150 para

copias electrostáticas.

NOTA

Una presión de 350 Pa o menos corresponde con la remitida por un libro en posición horizontal, en la que un libro de

tamaño similar y 45 mm de espesor, ha sido colocado.

Con el fin de permitir el acceso fácil para un uso normal y de emergencia, y para permitir la circulación de aire, un amplio espacio debe

quedar entre los estantes (o bloques de estanterías) y entre los estantes (o bloques de estanterías) y paredes (véase

Asimismo, 6,6). Si, por razones de seguridad, los estantes están sujetas a un acceso limitado, lo que deberá realizarse por

material que permita la circulación del aire, como una parrilla o una placa perforada. A fin de proteger los materiales, facilitar el

uso, y reducir al mínimo el peligro en situaciones de emergencia, la altura de la estantería nunca debe exceder de 215 cm.

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 14

ISO 11799:2003 (E)

8

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

7 Utilice

7.1 Generalidades

En un repositorio de archivos y materiales de la biblioteca, fumar, comer y beber será estrictamente prohibido.

Las actividades no relacionadas con el almacenamiento no tendrá lugar. Sólo archivos y materiales de la biblioteca se almacena allí

(Con excepción de los equipos de recuperación de desastres y materiales).

Por razones de seguridad, extensiones telefónicas o comunicación de otros sistemas deben estar presentes en cada

compartimento del repositorio.

Utilice los siguientes Normas Internacionales siempre que sea posible: ISO 12606, ISO 18911, ISO 18918, ISO 18920,

ISO 18923, ISO 18925.

7.2 Limpieza y desinfección

El repositorio, sus sistemas de manejo de aire y los elementos almacenados deberán ser limpiados con regularidad. Agentes de limpieza se

no ser perjudicial para los materiales almacenados.

Los elementos del registro estará libre de infestación biológica. Presentación de documentos por primera vez desde

exterior deberán ser examinados antes de ser colocado en el repositorio. Los temas que se sospeche que están infectados deben

recibir tratamiento disinfective, así como la pila de área y dejar de lado en el lugar donde la plaga ha

sido detectado. Limpieza se llevará a cabo utilizando aspiradoras con filtro de retención de esporas de hongos.

Todos los métodos de desinfección con productos químicos o radiación pueden ser perjudiciales para los materiales. Profundo

de bloqueo no debe ser considerada como un tratamiento para la infestación de insectos.

Un cuarto de aislamiento se destinarán a la inspección, limpieza y almacenamiento provisional de los documentos que puedan ser

infectados.

.3 Protección

Todos los documentos deberán estar protegidos. El grado de protección requerido depende del estado de los documentos

y la cantidad de uso que puedan recibir.

Enlaces y construido cajas personalizadas, así como cajas de documentos, carpetas o contenedores proporcionar medios eficaces de

la protección de los documentos. Cualquier cubierta protectora debe encerrar y soporte a los artículos sin ejercer

una presión indebida.

El dispositivo de protección no se llevan la información original que no sea también en el documento.

Libro para el material de protección en contacto directo con los documentos que deberán cumplir los requisitos de la norma ISO 9706.

material de protección no se le podrá emitir ni plastificante ácida o de lo contrario los gases nocivos.

Para el almacenamiento de material fotográfico, que no están dentro del ámbito de aplicación de esta norma internacional,

ISO 18902 es aplicable. ISO 18902 también puede ser válido para otros basados en copias-colorante (por ejemplo, planos).

No superficie de metal sin recubrir deberá estar en contacto directo con los elementos almacenados. El recubrimiento no ser combustible

ni emiten, atraer o retener el polvo. Tampoco se hará responsable, a través de la descomposición en caso de incendio u otros

razones, a emitir sustancias contaminantes a los documentos almacenados, por ejemplo, gases ácidos. La elección del material se

minimizar, en caso de incendio, la emisión de sustancias nocivas, el humo y el hollín.

7.4 Almacenamiento posición

Libros se almacenarán en posición vertical sobre el borde de la cola. Los volúmenes con una altura de más de 400 mm se deben almacenar planos. Si

se colocan en uno encima del otro, su peso se tendrán en cuenta. No habrá excesivos

presión sobre el volumen en la parte inferior (véase la nota a 6,8) y se podrá quitar y sustituir con facilidad.

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 15

ISO 11799:2003 (E)

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

9

NOTA

Fácil manejo difícilmente será posible si más de tres elementos se colocan en la parte superior de un otro, y si el

altura de una pila a superar los 150 mm.

Hojas sueltas (mapas, pósters, gráficos, dibujos), será siempre bien protegidos. formatos grandes se deben

almacenados en cajas planas de protección, tales como cajas, cajones o vivienda personalizada. Piezas únicas hojas que se

grandes o vulnerables deben ser colocados en carpetas individuales o tapetes en los recintos. elementos fuera de escala, también

grandes que pueden alojarse en dicho recinto, podrá ser refinanciada documento si el material es lo suficientemente robusto

para soportar rodante.

8-Plan de Control de Desastres

Para un sistema adecuado de almacenamiento indefinido, una evaluación de riesgos y la preparación frente a desastres plan pertinentes a la

edificio concreto y se establecerán las colecciones, y todo el personal debe estar familiarizado con él. Para los elementos de

dicho plan, véase el anexo C informativos y artículos [7] a [10] en la Bibliografía.

9 Exposiciones

En general, para las exposiciones con los mismos requisitos en cuanto al clima habitación, seguridad, etc como para el documento

repositorios de aplicación. Exposiciones colocar documentos de mayor riesgo, por lo que se limitará a un mínimo.

Los artículos no deben estar permanentemente en exposición.

Estar en la exposición significa que la superficie de un documento se expone a largos períodos de luz.

Por otra parte, el daño causado por la luz a un documento es acumulativo. En consecuencia, tanto la intensidad como la

duración de la exposición a la luz en un documento de exposición se reducirá al mínimo. Esto es especialmente

necesarios para el temas más sensibles como la moderna tintas de escribir, papel triturada ácida, de color

fotografías, grabados y dibujos de colores, etc Un nivel de iluminación de 50 lux en el documento que se muestra es suficiente

para ver, si los niveles de luz ambiente son más bajos y suficiente tiempo para los ojos del espectador para adaptarse a las

la luz de nivel inferior. No hay luz incandescente, ni que genere calor luz otra fuente, se colocan dentro o

cerca de un escaparate.

NOTA

Las cortinas de los escaparates, que se abren sólo cuando un visitante está inspeccionando los artículos, puede reducir el tiempo

de la exposición a la luz. Los interruptores de luz fuera de un escaparate o un gabinete de exposición, que se puede activar por el espectador y

se apagan automáticamente después de un tiempo adecuado, cumplir con el mismo propósito.

Para los documentos requeridos en varias ocasiones a la exposición, un sustituto de fax, deben siempre.

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 16

ISO 11799:2003 (E)

10

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

Anexo A

(Informativo)

M tolerancia aximum límites para los contaminantes atmosféricos

Cuadro A.1

Los límites máximos de tolerancia

Tipo de contaminantes

fracción en volumen × 10

9

mg / m

3

El dióxido de azufre (SO

2

)

5 a 10

-

Los óxidos de nitrógeno (NO

x

)

5 a 10

-

El ozono (O

3

)

5 a 10

-

El ácido acético (CH

3

COOH)

<4

-

El formaldehído (HCHO)

<4

-

Las partículas de polvo, incluyendo las esporas de moho

-

50

NOTA 1

El límite para las partículas de polvo supone una eliminación por el sistema de filtración de aire de 60% a 80% de las partículas de polvo

con un diámetro de más de 0,5 μ.

NOTA 2

Las tres primeras cifras se han tomado de referencia [5] en la Bibliografía, donde una discusión sobre la viabilidad, teniendo en cuenta

el aire filtrado la tecnología actual, está incluido.

NOTA 3

Los niveles de ácido acético y formaldehído se basan en la experiencia del Archivo Nacional de EE.UU..

NOTA 4

Volumen 10 fracción

-9

es igual a una parte por billón en volumen.

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 17

ISO 11799:2003 (E)

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

11

Anexo B

(Informativo)

Recomendado condiciones climáticas para el almacenamiento a largo plazo de

materiales de archivo y la biblioteca

Muy en general, disminuyendo la temperatura y / o el descenso de la humedad relativa será alargar la vida de

los documentos. Sin embargo, otros efectos pueden ser contrarias a la presente, sobre todo si la temperatura de condensación se hunde

por debajo del punto de rocío, y el sustrato fragilidad cuando la humedad relativa muy baja. Las cifras de

Tabla B.1 son provenientes de distintas fuentes, principalmente de otras normas, véase el apartado 2 y los artículos [5] y

[6] en la Bibliografía. Se recomienda que estas publicaciones se le consulte para más detalles sobre

áreas de aplicación, almacenamiento condiciones alternativas para diferentes fines, etc Para mejorar la utilidad de

este anexo, los datos sobre los materiales fuera del ámbito de aplicación de esta norma internacional se incluyen. Para los documentos

de papel, pergamino y cuero, y de diversas variedades de discos de gramófono y algunos magnética

medios de comunicación, no las Normas Internacionales de almacenamiento de documentos existen. Las cifras del cuadro B.1 para los tipos de material

han sido tomados de otros documentos de referencia, y puede ser posible encontrar alternativas condiciones climáticas

se recomienda en otras publicaciones. En cualquier caso, y para todo tipo de materiales, el archivo o la biblioteca debe

elegir su nivel climático, teniendo también en cuenta la naturaleza y el valor de los documentos como los costos financieros

de mantener niveles de temperatura y baja humedad.

Requisitos relativos a las condiciones climáticas para los materiales que se van a estar muy a menudo usado, y que

por lo tanto no pueden ser objeto de un proceso de aclimatación, será diferente de las cifras del cuadro B.1. Máximo

la longevidad y la preparación de documentos para el uso máximo de dos opciones diferentes, que en muchos casos son mutuamente

exclusivo. En la tabla B.1, una excepción a la-vida de la opción de largo es para los documentos de papel en el uso regular, por

que tales datos climáticos son ya que promoverá la flexibilidad de papel además de la longevidad de papel. Papel

flexibilidad, debido a un mayor contenido de agua adsorbida en las fibras del papel, reducirá al mínimo los daños mecánicos

el papel causados por la manipulación, sino que hará avanzar más rápido deterioro químico.

Tabla B.1 - Recomendado condiciones climáticas para el almacenamiento a largo plazo del archivo

y materiales de la biblioteca

Temperatura

Humedad relativa del aire

° C

%

Tipo de materiales

min.

máx.

Tolerable

diario

cambios

dentro de la

límites

min.

máx.

Tolerable

diario

cambios

dentro de la

límites

Papel, óptima conservación

2

18

± 1

30

45

± 3

Libro, que contará con áreas de pila, artículos de uso regular

14

18

± 1

35

50

± 3

Pergamino, cuero

2

18

± 1

50

60

± 3

Película fotográfica: blanco y negro de gelatina de plata sobre la celulosa

base de acetato:

BIEN

2

± 2

20

50

± 5

O

5

± 2

20

40

± 5

O

7

± 2

20

30

± 5

Película fotográfica: blanco y negro de gelatina de plata o de plata tinte

blanqueo en base de poliéster

21

± 2

20

50

± 5

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 18

ISO 11799:2003 (E)

12

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

Tabla B.1 (continuación)

Temperatura

Humedad relativa del aire

° C

%

Tipo de materiales

min.

máx.

Tolerable

diario

cambios

dentro de la

límites

min.

máx.

Tolerable

diario

cambios

dentro de la

límites

Película fotográfica: color (cromogénico) en acetato de celulosa

base:

BIEN

- 10

± 2

20

50

± 5

O

- 3

± 2

20

40

± 5

O

2

± 2

20

30

± 5

Placas: blanco y negro de gelatina de plata

18

± 2

30

40

± 5

Las impresiones fotográficas en papel: blanco y negro de gelatina de plata o

tintes de cloro o de plata diazo

18

± 2

30

50

± 5

Las impresiones fotográficas en papel: color (cromogénico)

2

± 2

30

40

± 5

Las impresiones fotográficas en papel: todos los demás impresiones

- 3

± 2

30

50

± 5

Microfilm: blanco y negro de gelatina de plata, en acetato de celulosa

base

BIEN

2

± 2

20

50

± 5

O

5

± 2

20

40

± 5

O

7

± 2

20

30

± 5

Microfilm: blanco y negro de gelatina de plata sobre la base de poliéster o

procesamiento térmico de plata en la base de poliéster o vesicular en

base de poliéster

21

± 2

20

50

± 5

Gramophone discos (de acetato, goma laca, vinilo)

16

20

± 2

30

40

± 5

La cinta magnética (datos, audio, video) en la base de poliéster

BIEN

8

11

± 2

15

50

± 5

O

8

17

± 2

15

30

± 5

O

8

23

± 2

15

20

± 5

Los medios magnéticos (otros)

12

18

± 2

30

40

± 3

Discos ópticos

- 10

23

No hay datos

hasta ahora

disponible

20

50

± 10

NOTA 1

Se debe tener cuidado para asegurarse de encapsulación adecuada y correcta aclimatación del almacenamiento a bajas temperaturas y / o baja

humedad relativa se eligen, véase 6.7.

NOTA 2

Este cuadro no incluye datos sobre los cambios climáticos aceptable plazo de duración, ya que muy poco se sabe con certeza, salvo

que debe ser evitado. Para los registros en papel, punto [5] en la bibliografía sugiere que, en la parte superior de la fluctuación diaria, un máximo

la deriva mensual de 1,5 ° C y 3% de humedad relativa es aceptable, todo ello dentro del máximo absoluto y un mínimo.

NOTA 3

Para los medios de comunicación-colecciones mixtas, por ejemplo, el papel y el pergamino almacenados juntos, un valor de transacción de la temperatura y la

humedad que se encuentra.

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 19

ISO 11799:2003 (E)

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

13

Anexo C

(Informativo)

Preparación ante las catástrofes

Se recomienda que los planes de contingencia para enfrentar la amenaza de desastres debe incluir lo siguiente:

 de enlace con el fuego los servicios de emergencia para que entiendan los archivos y bibliotecas de especial interés

han de daño del agua a sus colecciones;

 un plan o un esbozo de la construcción;

 detalles de su situación y de la mayoría de los artículos importantes rara en las colecciones, y donde cualquier concentración de

tales materiales puede ser;

 números de teléfono de contacto para el oficial de coordinación de desastres;

 los números de teléfono de contacto de expertos en conservación, un conservador que trabajan con o para la institución;

 los números de teléfono de contacto de una persona calificada para asesorar sobre el rescate de archivos dañados o biblioteca

materiales;

 nombres y números de teléfono de los funcionarios que pueden ser contactados fuera del horario normal de trabajo;

 números de teléfono de las instituciones que pueden ser simpático y capaz de proporcionar mano de obra adicional en un

de emergencia, por ejemplo, instituciones vecinas, las milicias;

 números de teléfono de empresas e instituciones capaces de proporcionar contenedores adecuados para el transporte y

congelación materiales dañados;

 números de teléfono de empresas e instituciones capaces de proporcionar las instalaciones de congelación profunda;

 números de teléfono de empresas e instituciones en condiciones de suministrar equipos de deshumidificación;

 números de teléfono de empresas que ofrecen materiales para el embalaje.

Esta lista no es exhaustiva.

Para más información, vea las referencias [7] a [10] en la Bibliografía.

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 20

ISO 11799:2003 (E)

14

© ISO 2003 - Todos los derechos reservados

Bibliografía

[1]

National Fire Protection Association (NFPA, Quincy, MA, EE.UU.) estándar 909: Norma para la Protección de los Recursos Culturales (Bibliotecas, museos, lugares de culto y Propiedades Históricas),1997

[2]

CHRISTOFFERSEN, D. Lars, Zephyr: clima controlado repositorios pasiva: Instalaciones de almacenamiento de museo, archivo y biblioteca de  efectos. Lund: Universidad de Lund, Departamento de Física del edificio, de 1996. 139 pp. ISRN LUTVDG/TVBH-96/3028 - SE (1-139). ISBN 91-88722-06-6

[3]

National Fire Protection Association (NFPA, Quincy, MA, EE.UU.) estándar 255: Método Estándar de Prueba de quemado de superficie Características de los Materiales de Construcción

[4]

Método de prueba estándar americano (ASTM) Designación E 84

[5]

WILSON, William K., directrices ambientales para el almacenamiento de registros en papel: un informe técnico patrocinado por la Organización Nacional de Información de Normas (EE.UU.). Bethesda, Maryland: NISO

Press, 1995. 21 pp. NISO Informe Técnico: 1. ISRN NISO-TR01-1995. ISBN 1-880124-21-1

[6]

PICKETT, Andrew G., preservación y almacenamiento de las grabaciones de sonido: Un estudio respaldado por una subvención de la Fundación Rockefeller, por AG Pickett y Lemcoe MM. Washington, DC: Biblioteca del Congreso, 1959, 74 pp

[7]

UnNDERSON, Hazel y MCYoNTYRE, John E., Manual de Planificación para el control de desastres en las bibliotecas de Escocia y las oficinas de registro. Edimburgo: Biblioteca Nacional de Escocia, 1985

[8]

BArton, John P. y WELLHEISER, Johanna G. (eds.), Una onza de prevención: un manual sobre los desastres planes de contingencia para archivos, bibliotecas y centros de registro. Toronto: Toronto Archivero Grupo Zona, 1995

[9]

BUCHANAN, Sally, la planificación de desastres, preparación y recuperación para las bibliotecas y archivos: un RAMP estudio con las directrices. Paris: UNESCO, 1988. vi, 187 pp

[10]

FORTSON, Judith, la planificación de desastres y la recuperación: un cómo-a-hacer-él manual para los bibliotecarios y archiveros.

Nueva York: Neal-Schuman de 1992. ix, 181 pp. ISBN 1-55570-059-4

[11]

BOSTON, George (ed.): Protección del patrimonio documental: una guía a las normas, se recomienda prácticas y la literatura de referencia relacionados con la preservación de documentos de todo tipo. París:

UNESCO, 1998. Programa Memoria del WorId, CII-98/WS/4

[12]

La Conservación - Principes et Réalités, Ouvrage Collectif réalisé sous la dirección de Jean-Paul Oddos, Paris: Éditions du Cercle de la Librairie de 1995, Bibliothèques colección. 405 pp. ISBN 2-7654-0592-1

[13]

CHARDOT, Paul, Le dans les bibliothèques climatique Contrôle. París: Direction du livre et de la lecture. 1989

[14]

IFLA, Principios para el cuidado y manejo de material bibliográfico, recopilado y editado por Edward P. Adcock con la asistencia de Marie-Thérèse y Varlamoff Kremp Virginie. IFLA PAC (International

Conservación cuestiones, 1), 1998. 72 pp. ISBN 2-912743-00-1

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibidas

Página 21

Licenciado a ING. MECC. - UNIV. Tor Vergata / Fulvio MERCURI

ISO de la tienda para #: 648902/Downloaded: 02/02/2005

licencia de usuario individual solamente, la copia y la creación de redes prohibías.